АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДОЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2013г. № 61

Об утверждении Схемы  водоснабжении

муниципального образования

«Краснодолинский сельсовет»

Советского района Курской области

В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Администрация Краснодолинского сельсовета Советского района Курской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Схему водоснабжения муниципального образования  «Краснодолинский сельсовет» Советского района Курской области (Прилагается).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Краснодолинского сельсовета

Советского района курской области 				В.В.Жеглов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Краснодолинского сельсовета

от 16.12.2013г. № 61

СХЕМА

водоснабжения муниципального образования  «Краснодолинский сельсовет»                                                Советского района Курской области

2013 г.

с.Красная Долина

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения на период до 2023 года Краснодолинского  сельсовета Советского района разработана  в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Краснодолинском сельсовете Советского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

–пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения Краснодолинского сельсовета Советского района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения Краснодолинского  сельсовета Советского района   на 2014 – 2023 годы.

Заказчик проекта  администрация Краснодолинского  сельсовета Советского района.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Цели схемы :

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Краснодолинского  сельсовета Советского района;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2023 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2014-2018 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство водопроводных сетей;

Второй этап строительства- 2019-2023 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство водопроводных сетей;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 18 398,55 тыс. руб., в том числе:

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств областного, местного бюджетов, а также за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения в 2014-2023 годах составляет:

- всего - 18 398,55 тыс. рублей

- в том числе:

- областной бюджет –0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 691,97 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Краснодолинского  сельсовета Советского района.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет администрация Краснодолинского  сельсовета Советского района.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Краснодолинском сельсовете Советского района.

В состав Краснодолинского сельсовета Советского района входят следующие населенные пункты: д.Арцибашевка, д.Березовчик, д.Васютино, д.Дице-Платовец, д.Заречье, д.Ивановка, д.Марьевка, д.Серебрянка, д.Сухотиновка, д.Усть-Грязное, д.Шатиловка, пос.им Пушкина, п.Советский, п.Соколовка, с.Красная Долина, с.Мармыжи, с.Октябрьское, с.Петровское.

Общая площадь территории Краснодолинского сельсовета Советского района составляет 126,1 кв.км. Численность постоянного населения на 01.01.2013 г. составила 1398 человек.

В базе Краснодолинского сельсовета Советского района находится 1 сельхозпредприятие -СПК «Заря Мира».

Аграрный сектор включает также в себя 4 крестьянско- (фермерских) хозяйство и личные подсобные хозяйства. Также на территории поселения имеются земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности сельхозпроизводителей

Основными направлениями деятельности хозяйств являются выращивание сахарной свеклы и зерновых.

В Краснодолинском сельском поселении жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Общая площадь жилого фонда сельского поселения составляет 30780 кв. м. Всего в поселении насчитывается 513 жилых домов квартирного типа, расположенных в населенных пунктах.

Уровень инженерного благоустройства деревень – низкий (индивидуальные выгреба, колодцы), централизованы системы электроснабжения и газоснабжения.

На расчетный период ожидается уменьшение количество жителей сельского поселения.

Численность постоянно проживающего населения Краснодолинского сельсовета Советского района на расчетный срок до 2023 года составит 1,02 тыс. человек.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения

В настоящее время на территории Краснодолинского сельсовета Советского района имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от  артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорную башню. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Некоторые скважины и водонапорные башни  требуют реконструкции.

Населенные пункты недостаточно обеспечены ресурсами пресных подземных вод. Отсутствуют утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод. Подземные источники  не обеспечивают население водой питьевого качества в достаточном объеме. В результате нарушений правил санитарной охраны водоисточников, частично из-за отсутствия водоочистных сооружений качество питьевой воды не удовлетворяет гигиеническим нормативам.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью сельского поселения.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Краснодолинского сельсовета Советского района являются артезианские воды.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от: - централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети; - децентрализованных источников –водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения действуют в следующих населенных пунктах: , д.Арцибашевка, п.им.Пушкина, п.Соколовка, с.Красная Долина, д.Заречье, д.Марьевка. Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица .

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса |  | производ, м³/ч |  | напор, м |  | мощность, кВт |  |
| 1 | п.им.Пушкина | 1х25 м³ | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 6,3 |  | 125 |  | 4 |  | - |
| 2 | п.им.Пушкина | 1х25 м³ | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 6,3 |  | 125 |  | 4 |  | - |
| 3 | п.Соколовка | 1х25 м³ | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 6,3 |  | 125 |  | 4 |  |  |
| 4 | д.Арцибашевка | 1х25 м³ | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 6,3 |  | 125 |  | 4 |  |  |
| 5 | д.Заречье | 1х25 м³ | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 6,3 |  | 125 |  | 4 |  |  |
| 6 | с.Красная Долина | 1х25 м³ | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 6,3 |  | 125 |  | 4 |  |  |
| 7 | с.Красная Долина | 1х25 м³ | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 6,3 |  | 125 |  | 4 |  |  |
| 8 | д.Заречье | 1х25 м³ | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 6,3 |  | 125 |  | 4 |  |  |

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПНД трубопроводов диаметром от 50 до 110 мм общей протяженностью более 14,4 км. Износ существующих водопроводных сетей по Краснодолинскому сельскому поселению составляет более 90%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям сельского поселения из действующих артскважин составляет 0,5 тыс.м³/сут. Водопроводными сетями охвачено 20 % территории жилой застройки.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки и принадлежащих различным ведомствам.

2. Источником водоснабжения Краснодолинского сельсовета Советского района являются артезианские и частично грунтовые воды.

3. Артезианская вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1990 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Действующие скважины не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Краснодолинского сельсовета Советского района:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключения 100% населения Краснодолинского сельсовета Советского района к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013год | Расчетный срок – 2023год |  |
|  |  |  |  | убыль | Итого |
| 1 | д.Арцибашека | 21 | 77 | 7 | 70 |
| 2 | д.Заречье | 43 | 119 | 9 | 110 |
| 3 | д.Ивановка | 37 | 104 | 4 | 100 |
| 4 | д.Марьевка | 27 | 78 | 5 | 73 |
| 5 | с.Красная Долина | 81 | 203 | 10 | 193 |
| 6 | с.Петровское | 24 | 55 | 4 | 51 |
| 7 | пос.им.Пушкина | 47 | 121 | 10 | 111 |
| 8 | д.Серебрянка | 21 | 41 | 4 | 37 |
| 9 | п.Соколовка | 56 | 166 | 12 | 154 |
| 10 | д.Усть-Грязное | 8/24 | 24 | 4 | 20 |
| 11 | д.Березовчик | 63 | 173 | 13 | 160 |
| 12 | д.Васютино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | д.Дице Платовец | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | с.Мармыжи | 9 | 20 | 5 | 15 |
| 15 | с.Октябрьское | 63 | 186 | 16 | 170 |
| 16 | п.Советский | 9 | 24 | 5 | 19 |
| 17 | д.Сухотиновка | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 18 | д.Шатиловка | 0 | 0 | 0 | 0 |

Жилищное строительство на период до 2023 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2023 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также убыль численности населения, представлен в таблице .

Таблица.

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | 1 этап 2014 - 2018 годы | Расчетный срок 2019 – 2023 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | тыс. чел. | 1398 | -1,3 | -1,7 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв.м. | 30,780 | 22,5 | 20,8 |
| Новое жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв.м. | - | 0,8 | 0,1 |

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Краснодолинского  сельского поселения принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению:

- В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) – 2,614 м3/чел. в мес.

- В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации) – 3,2 м3/чел. в мес.

- В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) – 4,029 м3/чел. в мес.

- В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) – 7,363 м3/чел. в мес.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания --12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения --75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты – 25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 30 л/с; для коммунально-производственных объектов – 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 – в жилых зонах, 1 – в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 6 м³/сут.

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Краснодолинского сельсовета Советского района на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 0,05 тыс. м³/сут.;

- на 2 этап строительства – 0,11 тыс. м³/ сут.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артскважины и водонапорной башни;

- артскважины, станции водоподготовки;

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Краснодолинского сельсовета Советского района планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы на насосной станции второго подъема) и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- построить водопроводные сети в с.Красная Долина, д.Марьевка, д.Арцибашевка.

- построить ВЗУ в составе артскважины и водонапорной башни в с.Мармыжи, д.Заречье, п.Соколовка.

На І этап строительства расчетное водопотребление по Краснодолинскому сельскому поселению составит 0,05 тыс. м³/сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

Построить ВЗУ в составе: артскважина, и водонапорная башня в селе с.Мармыжи, д.Заречье, п.Соколовка.

На территории Краснодолинского сельсовета в селе Красная Долина начато строительство водопроводных сетей протяженностью 7,059 км., в 2014 году планируется окончание строительства и ввод в эксплуатацию объекта, в 2015 году планируется строительство водопровода в д.Арцибашевка протяженностью 1,786 км.

Реконструировать существующие ВЗУ в д.Заречье заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок.

На ІI этап строительства расчетное водопотребление Краснодолинского сельсовета Советского района составит 0,11 тыс. м³/сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Построить ВЗУ в составе: артскважина, и водонапорная башня в селе с.Мармыжи, д.Заречье, п.Соколовка.

2. На территории Краснодолинского сельсовета в селе Красная Долина начато строительство водопроводных сетей протяженностью 7,059 км., в 2014 году планируется окончание строительства и ввод в эксплуатацию объекта, в 2015 году планируется строительство водопровода в д.Арцибашевка протяженностью 1,786 км.

3. Реконструировать существующие ВЗУ в д.Заречье заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок.

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Краснодолинского сельсовета Советского района будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2023 год) должна составить 0,27 тыс. м³/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2013 -2017 гг.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Построить ВЗУ в составе: артскважина, и водонапорная башня в селе с.Мармыжи, д.Заречье, п.Соколовка.

2. На территории Краснодолинского сельсовета в селе Красная Долина начато строительство водопроводных сетей протяженностью 7,059 км., в 2014 году планируется окончание строительства и ввод в эксплуатацию объекта, в 2015 году планируется строительство водопровода в д.Арцибашевка протяженностью 1,786 км.

3. Реконструировать существующие ВЗУ в д.Заречье заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок.

ІI этап 2018-2023 годы

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Построить ВЗУ в составе: артскважина, и водонапорная башня в селе с.Мармыжи, д.Заречье, п.Соколовка.

2. На территории Краснодолинского сельсовета в селе Красная Долина начато строительство водопроводных сетей протяженностью 7,059 км., в 2014 году планируется окончание строительства и ввод в эксплуатацию объекта, в 2015 году планируется строительство водопровода в д.Арцибашевка протяженностью 1,786 км.

3. Реконструировать существующие ВЗУ в д.Заречье заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок.

. Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 100 до 250мм. Общая протяженность сетей составит 11,3 км.

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объѐм финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением еѐ мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учѐтом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведѐнным в программе с учѐтом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2012 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2012 – 4,8%, для последующих со снижением на 2 процентных пункта (см. приложение 2 по этапам строительства).

| Вид работ | Местонахождение | Срок реализации | Ориентировочные затраты (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство водопроводных сетей | с.Красная Долина | 2014 | 13376,41 |
| Строительство водопроводных сетей | д.Арцибашевка | 2017 | 5022,14 |
| Итого |  |  | 18398,55 |

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы составит всего 18398,55тыс. рублей.

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013-2023 годах составляет:

- всего - 18398,55 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет –636,972 рублей;

6.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения Краснодолинского сельсовета Советского района.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл =ФПв/Qувел.водосн.

где: ФПв – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

Qувел.водосн.- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл =ФПв/Qувел.канал.

где: ФПк– финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Qувел.канал. - планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3/час).

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Краснодолинского сельсовета Советского района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2023 г.г. согласно техническому заданию выданному администрацией Краснодолинского сельсовета Советского района .